- Форма 6

- Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» (МУП «КОС»)

(наименование организации)

663300, Россия, Красноярский край, город Норильск, район Центральный, улица Нансена, зд. 18-а

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://mupkosnorilsk.ru |
| Дата опубликования |  | 03.02.2016 |
| Отчетный период |  | 2015 |

| № п/п | Месяц | Отключение |  | Включение |  | Причины аварии по итогам расследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата | время | дата | время |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | январь | 12 | 03:45 | 12 | 12:09 | Для ремонтных работ ТП-356П |
|  | февраль | 17 | 15:14 | 17 | 16:20 | Пожарная часть ТП-954 |
|  | февраль | 18 | 02:05 | 18 | 02:39 | Из-за срабатывания токовой защиты яч.9 ГПП-59 УВВС |
|  | март | 20 | 01:24 | 20 | 02:10 | Для устранения повреждения в ВРУ |
|  | апрель | 13 | 06:00 | 13 | 07:00 | Загорание под ж/д Бегичева,24 и Ленинский 40-10под. |
|  | апрель | 14 | 06:00 | 14 | 06:35 | Загорание под ж/д Бегичева,24 |
|  | апрель | 14 | 07:00 | 14 | 13:40 | Загорание под ж/д Ленинский,40 - 10 под |
|  | апрель | 13 | 06:00 | 14 | 12:40 | Загорание под ж/д Бегичева,24 |
|  | апрель | 24 | 01:40 | 24 | 03:00 | Для устранения повреждения головного кабеля |
|  | май | 07 | 16:38 | 07 | 18:25 | Для устранения повреждения на линии |
|  | май | 14 | 03:23 | 14 | 04:27 | Для пожарной охраны |
|  | май | 14 | 08:00 | 14 | 17:00 | Для ремонта оборудования и проверки АВР -6кВ |
|  | май | 15 | 03:23 | 15 | 04:57 | Для пожарной охраны |
|  | июнь | 06 | 17:05 | 08 | 03:29 | Для ремонтных работ |
|  | июнь | 17 | 09:50 | 17 | 16:15 | Посадка напряжения в сети 110 кВ |
|  | июнь | 17 | 16:30 | 18 | 23:04 | Для ремонтных работ |
|  | июнь | 20 | 18:15 | 22 | 18:30 | Для ремонтных работ |
|  | август | 17 | 06:50 | 17 | 08:49 | Для устранения повреждения кабеля яч.43,перевод нагрузки на ГПП-65 яч.44 |
|  | август | 17 | 06:50 | 17 | 08:45 | Для устранения повреждения кабеля яч.43,перевод нагрузки на ГПП-65 яч.44 |
|  | август | 24 | 12:10 | 24 | 13:00 | Для ремонта кабельной линии |
|  | август | 24 | 14:35 | 24 | 18:50 | Для ремонта воздушной кабельной линии (обрыв троса) |
|  | сентябрь | 02 | 00:00 | 02 | 04:35 | Для замены рубильника ф.23 |
|  | сентябрь | 24 | 10:00 | 24 | 12:20 | Для доливки масла в трансформатор |
|  | ноябрь | 06 | 16:30 |  |  | Аварийное отключение яч.14 РП-983. (Нагрузка на ТП переведена на Т1) |
|  | декабрь | 01 | 10:50 | 01 | 12:15 | Аварийное отключение ф.12 ГПП-11 |
|  | декабрь | 01 | 16:00 | 02 | 01:52 | Аварийное отключение ф.10 ГПП-18 |
|  | декабрь | 08 | 23:30 | 09 | 03:00 | Залитие ВРУ МКД |

Примечание: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за ______ год аварийных отключений не было"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 1б, 9 абз. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |