**Форма 6**

**Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта**

|  |
| --- |
| Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» (МУП «КОС») |
| (наименование организации) |
| 663300, Россия, Красноярский край, город Норильск, район Центральный, улица Нансена, зд. 18-а |
| (адрес организации) |

|  |
| --- |
| **Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата) |  |
| Наименование сайта/URL | http://mupkosnorilsk.ru |
| Дата опубликования | 29.02.2020 |
| Отчетный период | 2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Месяц | Отключение | Включение | Причины аварии по итогам расследования |
| дата | время | дата | время |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | январь | 19 | 10:00 | 19 | 10:00 | ТП-981 ф.20 К.З. кабельной линии от ф.20 до ВРУ МКД пр. Солнечный 10а.  |
| 2 | февраль | 19 | 16:12 | 19 | 16:12 | ТП-60 ф.3 К.З. КЛ-0,4 кВ от ф.3 (Rизол. 0 (ноль) Ом) до ВРУ МКД ул. Кирова, 18.  |
| 3 | март | 10 | 21:41 | 10 | 23:38 | ТП-936 РУ-0, 4 кВ ф. 22 - К.З одной кабельной линии на МКД Лауреатов, 77 |
| 4 | март | 28 | 6:10 | 28 | 15:45 | ТП-476, ф. 2 Для устранения КЗ на КЛ.  |
| 5 | апрель | 2 | 18:00 | 2 | 10:00 | 475 ф.9 Повреждение КЛ на ВРУ МКД Надеждинская, 2 |
| 6 | апрель | 9 | 15:25 | 11 | 15:30 | 406 ф.13 Повреждение КЛ на "Токарную мастерскую УК "Город" |
| 7 | апрель | 11 | 10:00 | 11 | 23:38 | 406 ф.11 Повреждение КЛ на "Токарную мастерскую УК "Город" |
| 8 | апрель | 8 | 0:00 | 8 | 0:30 | 63 ф.18 Нож рубильника Р-18 по фазе "А" не входит в контактную стойку.  |
| 9 | апрель | 14 | 10:20 | 14 | 11:00 | 997 ф.17 Нет "U" на фазе "А" Р-17 (ПН-250А - рабочий).  |
| 10 | апрель | 25 | 13:10 | 25 | 17:15 | 976 ф.2 Повреждение КЛ на ВРУ МКД Талнахская, 22.  |
| 11 | май | 18 | 13:20 | 18 | 13:30 | ТП-966,.5, ф. С Повреждение КЛ РУ- 0,4 кВ ф.5, ф.С до МКД ул.Лауреатов, 53-3п. |
| 12 | июнь | 10 | 14:28 | 10 | 19:55 | ТП-646 ф.5, ф. "В" Повреждение КЛ от ТП-646 ф.5 до ВРУ МКД ул. Ленинградская, 3 корпус 5.  |
| 13 | июнь | 15 | 17:37 | 15 | 19:10 | ТП-942 ф.7 Повреждение КЛ от ТП-942 ф.7 до ВРУ МКД ул. Нансена, 30.  |
| 14 | июнь | 28 | 14:30 | 28 | 16:00 | ТП-646 ф.13 Обрыв нулевого проводника в месте пайки "броня- корпус муфты" питающего кабеля МКД ул. Орджоникидзе 10а, проложенного в подполье МКД ул. Ленинградская 3 к.6 |
| 15 | июнь | 28 | 18:50 | 29 | 4:30 | ТП-979 ф.20 фаза "А" Ремонт КЛ на ВРУ 5-го п/да МКД пр. Молодёжный 19а  |
| 16 | июль | 23 | 11:20 | 23 | 16:03 | ТП411 ф.11 Повреждение кабельной линии. |
| 17 | июль | 24 | 14:40 |   |   | ТП-982 ф.9 Повреждение КЛ-0,4 кВ (одной или 2-х). ВРУ-0,4 кВ МКД ул. Наб. Урванцева |
| 18 | август | 4 | 21:10 |   |   | ТП-978 ф.18 КЗ КЛ-0,4 кВ. ВРУ-0,4 кВ МКД ул. Анисимова, 3  |
| 19 | август | 25 | 15:45 | 25 | 22:45 | ТП-662 ф.5 КЗ вводной КЛ-0,4 кВ по фазе "А" и "В" на МКД ул. Комсомольская, 43в.  |
| 20 | август | 27 | 10:05 | 27 | 14:19 | ТП-662 ф.5 Ззамена вводной КЛ на МКД ул. Комсомольская, 43в |
| 21 | август | 30 | 23:50 |   |   | ТП-35 - 1 секция При восстановлении нормальной схемы РУ-0,4 кВ: при включении вводного автомата АВ-1 произошло КЗ |
| 22 | август | 14 | 10:10 | 14 | 12:00 | ТП-805, 1 секция замена рубильника ф.6 |
| 23 | сентябрь | 26 | 1:05 | 26 | 6:40 | ТП-815 Возгорание КЛ на магазин "Рыбный мир" |
| 24 | сентябрь | 3 | 10:35 | 3 | 17:23 | ТП-35 При подготовке рабочего места для ТР оборудования РУ-6/0,4 кВ произошло КЗ оборудования  |
| 25 | сентябрь | 4 | 18:48 | 4 | 20:40 | ТП-45 КЗ КЛ на МКД ул. Кирова,6 под ростверком ул. Севастопольская, 18 |
| 26 | июль | 23 | 11:20 | 23 | 16:03 | ТП411 ф.11 Повреждение кабельной линии. |
| 27 | июль | 24 | 14:40 |  |  | ТП-982 ф.9 Повреждение КЛ-0,4 кВ (одной или 2-х). ВРУ-0,4 кВ МКД ул. Наб. Урванцева, 15  |
| 28 | август | 4 | 21:10 |  |  | ТП-978 ф.18 КЗ КЛ-0,4 кВ. ВРУ-0,4 кВ МКД ул. Анисимова, 3  |
| 29 | август | 25 | 15:45 | 25 | 22:45 | ТП-662 ф.5 КЗ вводной КЛ-0,4 кВ по фазе "А" и "В" на МКД ул. Комсомольская, 43в.  |
| 30 | август | 27 | 10:05 | 27 | 14:19 | ТП-662 ф.5 Ззамена вводной КЛ на МКД ул. Комсомольская, 43в |
| 31 | август | 30 | 23:50 |  |  | ТП-35 - 1 секция При восстановлении нормальной схемы РУ-0,4 кВ: при включении вводного автомата АВ-1 произошло КЗ, вводной автомат АВ-1 отключился, перегорели ПТ-50А на ВН-1 по фазе "А" и "В" |
| 32 | август | 14 | 10:10 | 14 | 12:00 | ТП-805, 1 секция замена рубильника ф.6 |
| 33 | сентябрь | 26 | 1:05 | 26 | 6:40 | ТП-815 Возгорание КЛ на магазин "Рыбный мир" |
| 34 | сентябрь | 3 | 10:35 | 3 | 17:23 | ТП-35 При подготовке рабочего места для ТР оборудования РУ-6/0,4 кВ произошло КЗ оборудования |
| 35 | сентябрь | 4 | 18:48 | 4 | 20:40 | ТП-45 КЗ КЛ на МКД ул. Кирова,6 под ростверком ул. Севастопольская, 18.  |

**Примечание**: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за \_\_\_\_\_\_ год аварийных отключений не было"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 1б, 9 абз. |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |